2013-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY                    ZWIK  SŁAWA SP. Z O.O.

Spis treści – zakres programu:

- Podstawa prawna

- Opis działalności

- Dostawa wody

- Odbiór i oczyszczanie ścieków

- Ocena stanu technicznego urządzeń – dostawa wody, niezbędne modernizacje i inwestycje

- SUW

- Sieci wodociągowe, program zmniejszania strat wody

- Ocena stanu technicznego urządzeń do odbioru i oczyszczania ścieków oraz niezbędne modernizacje i inwestycje

- Oczyszczania ścieków

- Kanalizacja

- Tabor asenizacyjny

- Program modernizacji i inwestycji woda na lata 2013 – 2015

- Program modernizacji i inwestycji ścieki na lata 2013 – 2015

- Finansowanie inwestycji w latach 2013 – 2015

- PODSTAWA PRAWNA

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” obejmuje konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie Sp. z o.o.

Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy Sława oraz mają na celu poprawę jakości i dostępności świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Obowiązek opracowania  planu  nakłada  na  Spółkę  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.   „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858).

Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

• urządzeń wodociągowych,

• urządzeń kanalizacyjnych.

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów jakimi są:

- uzdatnianie pobranej wody surowej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,

- ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy Sława wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu,

- odbiór z uwzględnieniem zasad efektywności ekonomicznej od wszystkich mieszkańców Gminy Sława ścieków,

- oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków i uzyskanie pełnego efektu ekologicznego zapewniającego ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych,

- zagospodarowanie osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.

- Opis działalności

- Dostawa wody

Aktualnie ZWiK Sława eksploatuje 5 stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe o łącznej długości 110 087,5 mb.

Występujące problemy związane z eksploatacją 5 ujęć to:

- brak zastępczego źródła zasilania energetycznego. Idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie przenośnego agregatu prądotwórczego,

- stare wodomierze u odbiorców usług wodociągowych wymagające wymiany na nowe

- wymiana niesprawnych zasuw na sieci wodociągowej,

- wymiana najbardziej usterkowych odcinków sieci.

Prace te mają za zadanie zminimalizowanie strat wody uzdatnionej ponoszonych przez Zakład.

Przychody i koszty w okresie 2011 – 2012

| Woda | dział / rok | 1 | 2 | % 2/1 | 3 | 4 | % 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
|  |  | plan | wykonanie do 31 XII |  | plan | wykonanie do 31 października |  |
| przychody | woda | 1465 791 | 1 525 464 | 104 | 1 746 710 | 1390944 | 80 |
| koszty | woda | 1 062 862 | 1 034 711 | 97 | 2 098 687 | 1688717 | 76 |

- SUW LUBOGOSZCZ

Ujęcie składa się z 4 studni wierconych. Studnie odwiercone zostały do głębokości 27÷29 m p.p.t. Jest to stacja typu „Hydrofiltr 60M x 2”, która zaspokaja potrzeby mieszkańców Sławy, Lubogoszczy, Goli, Przybyszowa i Radzynia. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wg stanu na dzień 10.03.1983 r. wynoszą Qe=400m3/h przy depresji 5,4-6,1m.

Pobór wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego w dn. 21.12.2005 r., znak: SOB 6223/27/2005, które jest ważne do 1.01.2016 r. Ilości określone w decyzji:

Qhmax = 300 m3/h

Qśrd = 2800 m3/d

Qdmax = 4580 m3/d

Długość sieci wodociągowej wynosi 37 950,05.

W najbliższym czasie przewiduje się drobne prace modernizacyjne na sieciach wewnętrznych. Niezbędna będzie inwestycja w zakresie wybudowania nowej stacji filtrów. Obecnie jest opracowywany projekt modernizacji stacji wg koncepcji, wartość robót jest szacowana na 3 397 155,00 zł netto.

| Rok | 2010 | 2011 | do 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda wydobyta m3 | 413 060,0 | 381 710,0 | 257 800,0 |
| Woda uzdatniona m3 | 407 400,0 | 375 320,0 | 252 400,0 |
| Woda sprzedana m3 | 328 856,2 | 330 209,1 | 215 627,1 |

Zestawienie wydobytej i sprzedanej ilości wody:

- SUW Lipinki

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Średnia głębokość studni wynosi 33,0 m p.p.t. Pobierana woda uzdatniona jest na odżelaziaczach i odmanganiaczach, następnie poprzez zbiorniki hydroforowe podawana jest do sieci zewnętrznej wodociągu. Stacja uzdatniania zaopatruje w wodę mieszkańców Lipinek. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wg stanu na 19.03.1979 r. wynoszą Qe = 57,0 m3/h.

Pobór wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 13.02.2004 r., znak: SOB 6223/23/2003/4, które jest ważne do 31.12.2013 r. Ilości określone w decyzji:

Qmaxd = 183,0 m3/d

Qmaxh = 10,5 m3/h

Qśrd = 122,0 m3/d

Qśrh = 7,0 m3/h

Qrocz = 66795 m3/rok

Długość sieci wodociągowej wynosi 4 710 mb.

Prace modernizacyjne to:

- wymiana ogrodzenia

-odnowienie elewacji

- wymiana pomp głębinowych

Zestawienie wydobytej i sprzedanej ilości wody:

| Rok | 2010 | 2011 | do 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda wydobyta m3 | 27 120,0 | 27 409,0 | 24 790,0 |
| Woda uzdatniona m3 | 26 820,0 | 27 109,0 | 24 565,0 |
| Woda sprzedana m3 | 16 701,3 | 16 260,00 | 12 713,6 |

- SUW Krążkowo

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Głębokość studni wynosi  32 – 33 m p.p.t. Woda uzdatniana jest na filtrach ciśnieniowych, które stanowią odżelaziacze i odmanganiacze. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców Krążkowa, Krzepielowa i Dębczyna.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wg stanu na dzień 1.07.1974 r. wynoszą                            Qe = 74,0 m3/h.

Pobór wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 24.11.2003 r., znak: SOB 6223/16/2003, które jest ważne do 31.12.2013 r. Ilości określone w decyzji:

Qmaxd= 225,0 m3/d

Qmaxh=18,0 m3/h

Długość sieci wynosi 12 433 mb.

Wymagana jest wymiana złóż filtracyjnych.

Zestawienie wydobytej i sprzedanej ilości wody:

| Rok | 2010 | 2011 | do 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda wydobyta m3 | 77 002,0 | 83 634,0 | 57 127,0 |
| Woda uzdatniona m3 | 75 545,0 | 82 585,0 | 56 340,0 |
| Woda sprzedana m3 | 49 750,1 | 50 940,80 | 34 104,6 |

- SUW STARE STRĄCZE

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Głębokość studni wynosi 29,0 i 30,0 m p.p.t. Woda uzdatniana jest na filtrach ciśnieniowych, które stanowią odżelaziacze i odmanganiacze. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców Starego Strącza, Krzydłowiczek i Nowego Strącza.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wg stanu na dzień 1.12.2003 r. wynoszą  Qe=45,0 m3/h.

Pobór wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dn. 28.11.2003 r., znak: SOB 6223/20/2003, które jest ważne do 31.12.2013 r. Ilości określone w decyzji:

Qmaxd = 315,0 m3/d

Qmaxh = 24,0 m3/h

Długość sieci wynosi 14 421 mb.

Wymagana jest wymiana złóż filtracyjnych oraz pomp głębinowych.

Zestawienie wydobytej i sprzedanej ilości wody:

| Rok | 2010 | 2011 | do 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda wydobyta m3 | 85 665,0 | 71 794,0 | 55 498,0 |
| Woda uzdatniona m3 | 84 578,0 | 70 779,0 | 54 734,0 |
| Woda sprzedana m3 | 60 470,2 | 42 844,20 | 29 461,50 |

- SUW ŁUPICE

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Głębokość studni to 42 – 52 m p.p.t. Woda uzdatniana jest poprzez odżelazianie i odmanganianie. Stacja zaopatruje w wodę miejscowości: Łupice, Bagno, Ciosaniec, Droniki, Spokojna, Szreniawa, Śmieszkowo oraz Wróblów.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne:

- dla studni nr 2 wg stanu na dzień 1.03.1974 r. w ilości Qe= 95,0m3/h

- dla studni nr 4 w ilości Qe= 140,0m3/h

Pobór wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia  26.08.2002 r., znak: SOB 6223/9/2002, które jest ważne do 31.12.2017 r. Ilości określone w decyzji to:

Qmaxd=602,0 m3/d

Qmaxh=38,0 m3/h

Długość sieci wodociągowej wynosi 40 573 mb.

Stacja wymaga wymiany ogrodzenia oraz pomp.

Zestawienie wydobytej i sprzedanej ilości wody:

| Rok | 2010 | 2011 | do 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda wydobyta m3 | 128 679,0 | 137 135,0 | 125 327,0 |
| Woda uzdatniona m3 | 125 134,0 | 135 527,0 | 123 634 |
| Woda sprzedana m3 | 99 813,9 | 111 754,7 | 69 239,4 |

- Odbiór i oczyszczanie ścieków

Zmodernizowana w 2008 roku oczyszczalnia ścieków w Sławie zaspakaja potrzeby Sławy, oraz Lubogoszczy.

W skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

- punkt zlewny ścieków dowożonych w budynku stacji zlewczej,

- zbiornik ścieków dowożonych,

- oczyszczalnia mechaniczna,

- 2 zbiorniki retencyjne,

- komora defosfatacji,

- komora denitryfikacji,

- 3 komory nitryfikacji

- 3 osadniki wtórne,

- przepompowania ścieków oczyszczonych,

- komora stabilizacji osadu nadmiernego,

- budynek stacji odwadniania osadu z prasą taśmową i stacją polieliktrolitu,

- budynek dmuchaw,

- stacja dozowania PIX,

- przepompownia lokalna.

Do oczyszczalni ścieki trafiają poprzez kanalizację oraz z opróżniania zbiorników bezodpływowych taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia mechaniczna składa się z kraty taśmowo-hakowej zintegrowanej z piaskownikiem napowietrzanym i odłuszczaczem, gdzie następuje zatrzymanie większych zanieczyszczeń, piasku i tłuszczu przed skierowaniem na oczyszczalnię biologiczną. Oczyszczanie biologiczne polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń przez mikroorganizmy tj. osad czynny. Procesy biologiczne zachodzą naprzemiennie w warunkach tlenowych i beztlenowych. Dodatkowo po oczyszczaniu biologicznym fosfor usuwany jest chemicznie poprzez zastosowanie PIXu.

Odprowadzanie ścieków odbywa się do dwóch odbiorników na podstawie pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez Starostę Wschowskiego:

- decyzja z dnia 30.12.2005 r., znak: SOB 6223/28/25 na odprowadzanie ścieków do rzeki Czernicy poprzez betonowy wylot, termin ważności: 31.12.2010 r.,

- decyzja z dnia 2.01.2009 r., znak: SOB 6223/17/2008 na odprowadzanie ścieków na poletka filtracyjne w obrębie miejscowości Stare Strącze, termin ważności 30.11.2018 r.,

- decyzja z dnia 30.12.2010 r., znak: SOB 6223/49/2010 na odprowadzanie ścieków do rzeki Czernicy poprzez betonowy wylot, termin ważności 30.04.2011 r.

Dodatkowo ZWiK posiada pozwolenie wodno-prawne z dnia 31.03.2011 r., znak: SOB 6223/3/2011 na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu betonowego ścieków oczyszczonych usytuowanego na rowie melioracji szczegółowej o symbolu R-Cz-F w km 1+050 w obrębie Starego Strącza. Pozwolenie to zostało udzielone na odprowadzanie ścieków w okresie zimowym tj. od listopada do marca, w przypadku wystąpienia niskich temperatur, które powodują przemarznięcie gruntu i instalacji a co za tym idzie brak możliwości odprowadzania ścieków na poletka filtracyjne.

W sezonie zimowym 2011/2012 dzięki pracom modernizacyjnym wykonanych na poletkach systemem gospodarczym poletka były eksploatowane przez całą zimę.

Przychody i koszty w okresie 2010 – 2011

| Ścieki | dział / rok | 1 | 2 | % 2/1 | 3 | 4 | % 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
|  |  | plan | wykonanie do 31 XII |  | plan | wykonanie do 31 października |  |
| przychody | ścieki | 3 149 200 | 3 292 977 | 105 | 3 633 179 | 3 206 994 | 88 |
| koszty | ścieki | 2 090 137 | 2 074 182 (b. amortyzacji) | 99 | 3 319 226 | 3 373 923 | 102 |

Wyniki pomiarów ilości ścieków:

| Rok | Odpływ [m3] |
| --- | --- |
| 2009 | 511 413 |
| 2010 | 583 102 |
| 2011 | 662 922 |
| do 31.10.2012 | 524 244 |

Wyniki pomiarów jakości ścieków w 2011 r.

| Parametr | BZT5 mg/l | ChZT Cr mg/l | Zawiesina og. mg/l | N og. mg/l | P og. mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚCIEKI OCZYSZCZONE |  |  |  |  |  |
| Średnia | 3,34 | 35,1 | 7,1 | 11,5 | 0,45 |
| Min | 1,3 | 24,5 | 9,2 | 8,71 | 0,14 |
| Max | 5,63 | 43,5 | 4,6 | 17,0 | 0,538 |
| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |
| Średnia | 647 | 1319 | 561 | 96 | 32 |
| Min | 399 | 873 | 329 | 49 | 12,5 |
| Max | 808 | 1625 | 892 | 127 | 57 |

Wyniki pomiarów jakości ścieków do 31.07.2012 r.

| Parametr | BZT5 mg/l | ChZT Cr mg/l | Zawiesina og. mg/l | N og. mg/l | P og. mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚCIEKI OCZYSZCZONE |  |  |  |  |  |
| Średnia | 4,5 | 35,3 | 8,2 | 12,1 | <0,5 |
| Min | 2,14 | 26,9 | 4,8 | 10,2 | <0,5 |
| Max | 6,5 | 42,5 | 12,1 | 16,3 | <0,5 |
| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |
| Średnia | 577 | 1345 | 567 | 102 | 24 |
| Min | 326 | 1005 | 308 | 84 | 14,7 |
| Max | 738 | 1959 | 1172 | 126 | 39,6 |

Powstające na oczyszczalni osady są stabilizowane tlenowo, odwadniane na prasie i higienizowane wapnem.

Ilości wytworzonego osadu prezentują się następująco:

| Rok | Masa wytworzonych osadów [Mg] | Posiadacz odpadów |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 956,0 | ZBIGTAR Zbigniew Tarka |
|  | 566,5 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FEDKOPOL |
|  | 935,3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FEDKOPOL |
|  | SUMA 2457,8 |  |
| 2010 | 30,0 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FEDKOPOL |
|  | 2 509,8 | GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. |
|  | SUMA 2 539,8 |  |
| 2011 | 2 504,16 | GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. |
|  | SUMA 2 504,16 |  |
| 31.10.2012 | 2 361,26 | GPK –SITA Głogów Sp. z o.o. |
|  | SUMA 2 361,26 |  |

Długość sieci kanalizacyjnej w m. Sława wynosi 22 426,78 km. Natomiast dla Lipinek wynosi 450 m.

Na terenie Sławy występują następujące przepompownie:

- przy ul. Henryka Pobożnego,

- przy ul. Nowy Rynek,

- przy ul. Łąkowej

- przy ul. Waryńskiego 21

- przy ul. Głogowskiej,

- przy ul. Wschowskiej,

- przy ul. Chopina 6 dz. nr 543/10,

- przy ul. Chopina 6 dz. nr 478/4,

- przy ul. Przemysłowej,

- przy ul. Bocznej,

- przy ul. Ptasiej,

- 2 przepompownie przy ul. Długiej

- przy ul. Piwnej.

Dodatkowo w Lipinkach znajduje się jedna przepompownia.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ – DOSTAWA WODY, NIEZBĘDNE MODERNIZACJE I INWESTYCJE

- SUW

- przeprowadzenie modernizacji SUW Lubogoszcz

- zlikwidowanie SUW Przybyszów poprzez podłączenie tej miejscowości do SUW Lubogoszcz,

- wprowadzenie monitoringu na wszystkich SUW-ach w gminie Sława

- Sieci wodociągowe, program zmniejszania strat wody

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wdraża program w zakresie zarządzania ciśnieniami w rurociągach wykorzystując komputerowy model hydrauliczny sieci wodociągowej. W obecnej chwili monitorowane są ciśnienia i przepływy na SUW-ie Lubogoszcz.  Ważne jest tutaj spełnienie warunku, aby woda od momentu jej wydobycia ze studni głębinowej jak najszybciej trafiła do odbiorcy (wiek wody).

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak: dokładność wskazań i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy).

Usługi montażu, wymiany wodomierzy na terenie gminy Sława realizowane są przez naszą firmę. Planuje się zastosowanie nakładek do liczników do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wodomierzy. Nakładka radiowa sygnalizuje zadziałanie zewnętrznym polem magnetycznym, oderwanie nakładki od wodomierza oraz wycieki.

- minimalizacja strat wody

Największe straty powstają na przesyle wody. Małe straty to bezawaryjna dobra sieć, ale przede wszystkim dobra armatura, szczelne zasuwy i hydranty. Dlatego ważne jest modernizowanie starej sieci wodociągowej oraz szybkie wykrywanie awarii na sieci.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ DO ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ NIEZBĘDNE MODERNIZACJE I INWESTYCJE

- Oczyszczanie ścieków

Występujące problemy na oczyszczalni ścieków to:

- złe rozwiązanie zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną – częste wyłączenia dopływu prądu,

- brak zasilania awaryjnego w energię elektryczną, w sytuacji awarii stacji trafo, istniejący agregat prądotwórczy nie posiada sprawnego układu regulacji napięcia,

- słaba skuteczność kraty mechanicznej co powoduje, że zanieczyszczenia stałe przechodzą na dalsze obiekty i tam się zatrzymują, osadzają, m.in. na mieszadłach i przepustnicach,

- brak piaskownika na punkcie zlewnym

- w sezonie letnim na zlewni ścieków dowożonych dochodzi do przepełnienia zbiornika magazynującego ścieki dowożone – złe rozwiązanie technologiczne,

- zbyt wąski plac manewrowy dla beczek,

- w momencie awarii czy prac remontowych brak obejścia bloku technologicznego dla retencji, stabilizacji i defosfatacji,

- duża awaryjność pomp i mieszadeł.

- Kanalizacja

Występujące problemy w funkcjonowaniu kanalizacji to:

- Brak sieci kanalizacyjnych w miejscowościach wokół Sławy: Lubogoszczy, Radzynia, konieczne opracowanie koncepcji skanalizowania Starego Strącza, Lipinki Krzepielowa, Krążkowa

- brak modernizacji przepompowni ścieków w ul. H. Pobożnego oraz Nowy Rynek,

- w przypadku intensywnych opadów deszczu obserwujemy duży wzrost ścieków, co może być spowodowane celowym wprowadzaniem przez mieszkańców wód opadowych do kanalizacji,

- zły stan przepompowni ścieków w Lipinkach,

- zły stan kanalizacji w Lipinkach – ścieki przepływają przez szamba.

- Tabor asenizacyjny

- samochód DAF – nr rej. FWS93H, poj. 10m3

- ciągnik PRONAR – nr rej. FWS 89CC, poj. 10m3

- ciągnik URSUS C2812 – nr rej. FWS 20XC, poj. 3,5m3.

Występujące problemy to:

- znaczne wyeksploatowanie ciągnika Ursus

- duża awaryjność beczki Pronar

- ZWiK obsługuje klientów z miejscowości znacznie oddalonych od Sławy, do których nie chcą jeździć pozostali przewoźnicy

- brak samochodu asenizacyjnego o ładowności ok. 8 – 10 m3, co umożliwiłoby transport ładunku z odległego terenu jak również z miejsc z trudnym wyjazdem na posesję przyszłego odbiorcy usług.

Wykaz inwestycji w rozbiciu na lata 2013-2015 zawiera załącznik nr 1.

Realizacja planu będzie możliwa jeśli największe inwestycje (woda i ścieki Radzyń, woda i ścieki Lubogoszcz, SUW Lubogoszcz oraz SUW Kuźnica Głogowska) uzyskają dofinansowanie ze środków UE w wysokości 75%.

FINANSOWANIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE I MODERNIZACJE

Analizę przepływów finansowych opracowano w oparciu o rzeczywiste wykonanie planu finansowego za 9- miesięcy roku 2012 oraz symulacje wykonania planu w 2012 roku                               z uwzględnieniem korekty wykonania planu w I kwartale (nowe taryfy obowiązują                        od 01.04.2012r.)

| KOSZTY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodzaj kosztu | WYKONANE I - IX 2012 |  | ZAŁ.WYK. X - XII 2012 |  | razem rok 2012 | planowane na rok 2013 |
| koszty rodzajowe | 4 610 597,00 |  | 1 526 573,67 |  | 6 137 170,67 | 6 474 838 |
| RAZEM KOSZTY : | 4 610 597,00 |  | 1 526 573,67 |  | 6 137 170,67 | 6 474 838 |
| PRZYCHODY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYKONANE Z PROGNOZĄ DO XII |  | ZAŁOŻONE Z UWZGL. KOREKTY CENY |  | PLAN NA ROK 2013 |
| przychody ze sprzedaży wody ( 507.819 m/3 ) |  | 1 704 144,47 |  | 1 782 949,72 |  | 1 929 468 |
| przychody ze sprzedaży ścieków ( 500.523 m/3 ) |  | 3 778 551,22 |  | 3 919 743,16 |  | 4 327389 |
| przychody za wywóz nieczystości płynnych - transport |  | 287 474,08 |  | 287 474,08 |  | 270 382 |
| przychody za wykonania pozostałych usług |  | 44 068,55 |  | 44 068,55 |  | 41 761 |
| pozostałe przychody operacyjne |  | 157 763,00 |  | 157 763,00 |  | 60 000 |
| przychody finansowe |  | 30 898,67 |  | 30 898,67 |  | 28 000 |
| RAZEM PRZYCHODY : |  | 6 002 899,99 |  | 6 222 897,18 |  | 6 657 000 |

Ponieważ rok 2012 jest pierwszym rokiem funkcjonowania spółki nie sposób odnosić się do wyników finansowych z lat poprzednich. Do analizy założono coroczny wzrost kosztów działalności o stopień inflacji (przyjęto 103,5%), wzrost amortyzacji o wykonane inwestycje oraz udział środków zewnętrznych w wysokości 75% kosztów inwestycji (środki  z funduszy UE).

W wypadku braku własnych środków finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych brutto Spółka przewiduje zaciągniecie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub kredytów.

Plan finansowania programu rozwoju i modernizacji na lata 2013-2015 zawiera załącznik nr 2.